芜湖新兴铸管

35kV/31.5MVA三相双绕组电力变压器

招标技术规范书

编制：

审核：

会签：

批准：

二零一六年三月

目  录

1. 标准技术参数表	1

表1 技术参数和性能要求响应表	1

2. 项目需求部分	6

表2 货物需求及供货范围一览表	6

表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	7

2.1 图纸资料提交单位	7

2.2 工程概况	8

2.3  使用条件	8

2.4 可选技术参数表	9

2.5 项目单位技术差异表	9

2.6 报警和跳闸触点表	9

2.7 招标人提出一次、二次及土建接口要求	10

2.8 招标人提出的其他资料	10

3. 投标人提供信息	11

表9 销售运行业绩表	11

表10 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）	11

表11 主要部件材料表	11

3.1 投标人技术偏差表	12

3.2 投标人应提供的其他资料	12

# 1. 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表12：投标人技术偏差表。

注: 1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2. 空载和负载损耗单项超过要求值15%或总损耗超过10%，将被视为实质性不符合招标文件要求。

## 表1 技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项 目 |  |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *额定值 | 变压器型式或型号 |  |  |  |  |  | SZ11-31500/35 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | a. 额定电压（kV） |  | 高压绕组 |  |  |  | 35 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 10.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 额定频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | c. 额定容量（MVA） |  | 高压绕组 |  |  |  | 31.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 低压绕组 |  |  |  | 31.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | d. 相数 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | e. 调压方式 |  |  |  |  |  | 有载 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | f. 调压位置 |  |  |  |  |  | 高压侧 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | g. 调压范围 |  |  |  |  |  | 8×±1.25% |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | h. 中性点接地方式 |  |  |  |  |  | 不直接接地 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | i. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） | 短路阻抗 （%） | 允许偏差 （%） |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  |  | 10.5 |  | ±5 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  |  | j. 冷却方式 |  |  |  |  |  | ONAN |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | k. 联结组标号 |  |  |  |  |  | YNd11 |  |  | （投标人填写） |  |
| 2 | *绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  | 高压线端 |  |  |  | 200 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 低压线端 |  |  |  | 75 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 中性点端子 |  |  |  | 75 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  | 高压线端 |  |  |  | 220 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 低压线端 |  |  |  | 85 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  | 高压线端 |  |  |  | 85 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 低压线端 |  |  |  | 35 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 中性点端子 |  |  |  | 35 |  |  | （投标人填写） |  |
| 3 | 温升限值（K） | 顶层油 |  |  |  |  |  | 55 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 绕组（平均） |  |  |  |  |  | 65 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 绕组（热点） |  |  |  |  |  | 78 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | （投标人填写） |  |
| 4 | 极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） | a. 最大分接 |  |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） | 短路阻抗 （%） | 允许偏差 （%） |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  | ±10 | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  |  | b. 最小分接 |  |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） | 短路阻抗 （%） | 允许偏差 （%） |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  | ±10 | （投标人填写） | （投标人填写） |
| 5 | 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 |  | 主分接 |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 最大分接 |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  | 最小分接 |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 6 | 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | c. 调压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 8 | 铁心参数 | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 铁心计算总质量（t） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 9 | 空载损耗 （kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 |  |  |  |  |  | ≤20.22 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 10 | 空载电流（%） | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 11 | 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 |  |  |  | 主分接 |  | ≤125 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大分接 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 最小分接 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 12 | 噪声水平dB（A） | 空载状态下 |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 100%负荷状态下 |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  | （投标人填写） |  |
| 13 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  |  | ＜250 |  |  | （投标人填写） |  |
| 14 | 绕组连同套管的tan（%） | 高压绕组 |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |  |
| 15 | 质量和尺寸（如有限值招标人需填写） | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  |  | 投标人提供，并满足运输要求 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | d. 安装质量（t） |  |  |  | 器身质量（t） |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 上节油箱质量（t） |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 油质量（t）（不含备用） |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | 总质量（t） |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  |  |  |  |  | 15° |  |  | （投标人填写） |  |
| 16 | 片式散热器 | 型号 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 组数 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 每组质量（t） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 17 | 套管 | 型号规格 |  |  |  | a. 高压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  |  | a. 高压套管 |  | ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  | *a. 高压套管 |  | 200/95 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | *b. 低压套管 |  | 75/42 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 75/35 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 66kV及以上套管在1.5×Um/kV下局部放电水平（pC） |  |  |  |  | a. 高压套管 | ≤10 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b. 中性点套管 | ≤10 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  | 垂直 |  |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | c. 中性点套管 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管的爬距 |  |  |  | a. 高压套管 |  | ≥1256 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | ≥400 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | ≥400 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） |  |  |  | a. 高压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管的爬距/干弧距离 |  |  |  |  |  | ≤4 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管平均直径（mm） |  |  |  | a. 高压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 18 | 分接开关 | 型号 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  |  | ≥1.5倍相应绕组额定电流 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 有载分接开关电气寿命（次） |  |  |  |  |  | ≥20万 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 有载分接开关机械寿命（次） |  |  |  |  |  | ≥80万 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 有载分接开关的驱动电机 |  |  | 功率（kW） |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  | 相数 |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  |  |  | 电压（V） |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
| 19 | 压力释放装置 | 型号 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 台数 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 释放压力（MPa） |  |  |  |  |  | 0.055 |  |  | （投标人填写） |  |
| 22 | 工频电压升高倍数和持续时间 | 工频电压升高倍数 |  |  |  |  |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |
|  |  | 1.05 |  |  |  |  |  | 连续 | 连续 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 连续 | 20min |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  |  | 1min |  |  | （投标人填写） | （投标人填写） |
| 23 | 变压器油 | 提供的新油（包括所需的备用油） | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） |  |  |  |  | ≥40 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  | tan（90℃）（%） |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  | 含水量（mg/l） |  |  |  |  | ≤20 |  |  | （投标人填写） |  |

# 2. 项目需求部分

## 表2 货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变压器本体 | 台 | SZ11-31500/35 | 1 |  |  |
| 2 | 高压套管 | 支/台 | 加强中长尾电容式防污型 | 3 |  |  |
| 3 | 低压套管 | 支/台 | 纯瓷型 | 3 |  |  |
| 4 | 中性点套管 | 支/台 | 纯瓷型 | 1 |  |  |
| 5 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器等油保护装置）及气体继电器 | 套/台 | 气体继电器为进口或合资产品；储油柜为波纹式。 | 1 |  |  |
| 6 | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、气体继电器等）及其操作机构 | 套/台 | 选用真空有载分接开关，厂家为贵州长征或上海华明；参考型号：ZVMDⅢ 1000；气体继电器为进口或合资产品。 | 1 |  |  |
| 7 | 各部分联管 | 套/台 | 投标人提供 | 1 |  |  |
| 8 | 压力释放装置 | 套/台 | 见表11 | 1 |  |  |
| 9 | 绕组温度控制器 | 套/台 | 为进口或合资产品； | 2 |  |  |
| 10 | 油温度控制器 | 套/台 | 为进口或合资产品； | 2 |  |  |
| 11 | 散热器 | 组/台 | 投标人提供 | 1 |  |  |
| 12 | 变压器端子接线箱 | 套/台 | XJ-2 | 2 |  |  |
| 13 | 各种阀门 | 套/台 | 优质阀门 | 1 |  |  |
| 14 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套/台 | 投标人提供 | 2 |  |  |
| 15 | 密封垫 | 套/台 | 优质密封垫 | 1 |  |  |
| 16 | 变压器油 | t/台 | 克拉玛依25＃ | 110% |  |  |
| 17 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套/台 | 投标人提供 | 1 |  |  |
| 18 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 |  | 投标人提供 | 1 |  |  |
| 19 | 其它未列入的组部件 |  |  | 1 |  |  |

## 表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 | 备用油 | 量/台 | 同本体油 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.1 图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表4所列单位。

表4 卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） | （业主） | 2 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （业主） |  |

## 2.2 工程概况

2.2.1  项目名称：新兴铸管110kV变电站改造工程

2.2.2  项目单位：新兴铸管有限公司

2.2.3  工程规模：新增一台35KV/10.5KV 31.5MVA主变

2.2.4  工程地址：安徽省芜湖市

2.2.5  运输方式：公路或铁路

## 2.3  使用条件

表5 使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 35 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 38.5 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |
| 4 | 与其他设备连接方式 |  |  |  | 高压侧通过铜管母线连接，低压侧通过铜排引出后电缆连接至低压进线柜 |
| 5 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 6 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 7 | 系统短路电流 |  | 高压侧 | kA | 50 |
|  |  |  | 低压侧 | kA | 31.5 |
| 8 | 环境温度 | 最高日温度 |  | ℃ | 40 |
|  |  | 最低日温度 |  |  | －25 |
|  |  | 最大日温差 |  | k | 25 |
| 9 | 月平均最高相对湿度，20℃下（%） | 日相对湿度平均值 |  | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 |
| 10 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 11 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 12 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |
| 13 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速（m/s） |  |  | m/s | 35 |
| 14 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  |  | m/s2 | 2 |
| 15 | 安装场所（户内/户外） |  |  |  | 户外 |

注：1. 环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正；

2. 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图；

3. 有关海拔、污秽、温度的修正情况见表7。

## 2.4 可选技术参数表

表6 可选技术参数表

| 序号 | 项 目 |  | 标准参数值 |  | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中性点接地方式 |  | 直接接地或不直接接地 |  | （项目单位提供） | （投标人填写） |
| 2 | 套管式电流互感器 | 高压侧 | 电流比 | 200～600/1(5) | 200～600/5 | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次容量（VA） | 15(30) | 30 | （投标人填写） |
|  |  | 中性点侧 | 电流比 | 600/1(5) | 50-100/5 | （投标人填写） |
|  |  |  | 二次容量（VA） | 15(30) | 30 | （投标人填写） |
| 3 | 压力释放装置台数 |  | 1～2 |  | 1 | （投标人填写） |

## 2.5 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表7 项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

## 2.6 报警和跳闸触点表

项目单位应根据实际工程需要，在表8中填写报警和跳闸触点，投标人填写“响应”与否。

表8 报警和跳闸触点

| 序号 | 触点名称 | 报警或跳闸 | 由项目单位填写 |  |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源电压 （V，DC） | 触点容量 （VA） | 输出 4～20mA |  |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 轻故障报警 重故障跳闸 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 2 | 主油箱油位计 | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 3 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 4 | 油面温控器 | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 5 | 绕组温控器 | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 6 | 有载分接开关压力突变继电器（或气体继电器） | 跳闸 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 7 | 有载分接开关切换油室的压力释放装置 | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 8 | 有载分接开关的油位计 | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |
| 9 | 有载分接开关拒动指示（由驱动机构控制） | 报警 | 220 | 50 | 4～20mA | （投标人填写） |

## 2.7 招标人提出一次、二次及土建接口要求

## 变压器轨距采用2040*2040mm

## 2.8 招标人提出的其他资料

2.8.1 套管、储油柜及外形尺寸的推荐布置图

2.8.2 最大允许的运输外形尺寸图

# 3. 投标人提供信息

## 表9 销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

## 表10 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

## 表11 主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 硅钢片 | 新日铁、川畸或等同 |  |  |
| 2 | 换位导线 | 上海杨行或等同 |  |  |
|  | 扁铜线 | 上海杨行或等同 |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 | 泰州魏德曼或等同 |  |  |
|  | 绝缘成型件 | 泰州魏德曼或等同 |  |  |
| 4 | 变压器油 | 克拉玛依25#或等同 |  |  |
| 5 | 密封件 | 优质密封件 |  |  |
| 6 | 钢材 | 优质材料 |  |  |
| 7 | 有载分接开关 | ABB或MR |  |  |
| 8 | 高压套管 | 加强中长尾电容式防污型 上海传奇产品或等同 |  |  |
| 9 | 低压套管 | 纯瓷型 南京智达产品或等同 |  |  |
| 10 | 中性点套管 | 纯瓷型 南京智达产品或等同 |  |  |
| 11 | 套管式电流互感器 | 优质电流互感器 |  |  |
| 12 | 散热器 | Menk或等同 |  |  |
| 13 | 真空蝶阀 | 采用先进技术制造的钢板蝶阀，保证不渗漏 |  |  |
| 14 | 储油柜 | 沈阳兰天或等同 |  |  |
| 15 | 气体继电器 | 气体继电器为进口或合资产品； |  |  |
| 16 | 油位计 | 沈阳特种继电器或等同 |  |  |
| 17 | 吸湿器 | 优质产品 |  |  |
| 18 | 油面温控器 | MT-ST160FK2L6或等同 |  |  |
| 19 | 绕组温控器 | MT-ST160FK2L6或等同 |  |  |
| 20 | 压力释放阀 | 上海西邦智能控制柜或等同 |  |  |
| 21 | 其他需要说明的材料和组部件 | 主变本体钟罩采用全密封焊死结构。 |  |  |

## 3.1 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在技术偏差表（表12）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表12 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 3.2 投标人应提供的其他资料

3.2.1 用户运行证明

3.2.2  同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

表13 投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表14 投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3 本投标产品预设方案和有关说明

1）主变压器铁心、绕组和箱体的结构，包括绕组的排列位置和型式；

2）投标人应提供提高抗短路能力的措施和计算报告，并提供同类产品的突发短路型式试验报告。

3）提供设备有关抗地震措施的论述；

4）降低杂散损耗，防止局部过热的技术措施；

5）预防渗漏的技术措施；

6）绕组引线与套管连接结构的说明；

7）储油柜的油气隔离系统说明；

8）其他需要提供的资料和说明。