- 芜湖新兴铸管有限责任公司

- 一期烧结主抽风机变频节能改造项目

- 招

- 标

- 文

- 件

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016年3月

编制：          审核：         会签：         批准

- 一、项目名称：芜湖新兴烧结主抽风机变频节能改造项目。

- 二、现状概况：

芜湖新兴铸管烧结现有二台265m2烧结机，每台配备同一型号的主抽风机2台。当前1台烧结机烧结矿设计能力为8900t/d，实际总产量为6000t/d左右，约为额定产量的66%，主抽风机风门开度45-60%。风机效率约为75%左右，烧结机风机风门开度、配矿成分比例调整等都是由人工远程操作，现有风机为软启动。

2.1现有的风机参数如下：

| 设备名称 | 265m2烧结机主抽风机（2台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机参数 | 同步电机 | 数量 | 四台 |  |  |
| 电机型号 | TD5100-6 | 额定功率kW | 5100 | 额定电流A | 338 |
| 额定电压kV | 10 | 额定转速rpm | 1000 | 额定频率Hz | 50 |
| 功率因数 | 0.90 | 绕组形式 | Y | 启动方式 | 软启动 |
| 生产厂家 | 上海电机厂 | 综合燃耗 | 45 | 年产（万吨） |  |
| 风机参数 |  |  |  |  |  |
| 型号 | L2N 3620.04.81 DBL6T | 轴功率kW |  | 类型 | 离心式 |
| 额定流量m3/min | 13500 | 入口静压kPa |  | 额定转速rpm | 1000 |
| 烧结机参数 |  |  |  |  |  |
| 面积 | 265×2台 | 料厚 |  | 负压kPa | -16~-17 |
| 运行电流A | 250-285 | 运行功率kW |  | 实际电压kV | 10 |
| 实际功率因数 | 0.96 | 流量控制方式 | 风门 | 有无进相器 | 无 |
| 年运行时间 | 7000/H | 阀门位置 |  | 风门开度% | 45-60 |
| 实际励磁电压 | 75 | 励磁电流A | 260 | 给定风门开度 |  |

2.2 机组使用现场的公共工程条件

气象条件

- 气压

年平均大气压101.42kPa

- 气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   42℃

极端最低气温为    -13℃

- 风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

- 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

- 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

冷却水(工业水)

温度								      ≤35℃

进水压力  					         0.15-0.2MPa(G)

悬浮物含量							  ≤20mg/l    实际值要高的多

硬度                               ≤5mol/m3

PH值                              7.5

清洁系数                           0.7

电

高压电	                           三相  10±10％kV  50±5%Hz

低压电     	                       380/220±10%VAC  50±0.5Hz；

仪表气源(N2)

压力                                0.4-0.6MPa(G)

海拔高度                             8.5米

- 三、工程范围：

- 3.1 乙方负责范围：

（1）在当前人工调节方式基础上，增加智能寻优控制系统。包括：

A、主抽风机在保留原软启系统的基础上，增加变频器和转接柜，如果一旦变频器出现故障，可切换到现有软启系统。

B、根据系统改造要求，适当增加烟气风量、风压风温等检测元器件。自动控制系统必须要求使用西门子S7-315-2DP及以上配置，配以太网模块，所有数字量模块统一使用32位，上位机画面组态使用WINCC组态软件。保证新旧系统整合，必须做到原系统与现有系统的联网，通过通讯交换数据。增加用电量检测及防干扰、防偷电设施。

- （2）对整个变频节能系统负技术全责。对新旧系统进行全面整合。

- （3）负责整个变频节能系统的总体设计，包含设备的选型，控制原理图、施工图、土建施工图的设计等。

- （4）对整个系统的全部安装、调试，负责设备的联动试车、热负荷试车、保产达产指导、技术文件、软件编制和相关技术服务等全过程工作。

- （5）对该工程技术上的先进性、完整性、可靠性、适用性全面负责

- (6) 提供成套设备，包含变频器室降温系统（如空水冷系统），电气、仪表检测监视控制系统，智能寻优控制系统，控制软件编程（含工艺控制包）、控制系统整合调试（全自动控制）；编程程序公开化；按吨净烧结矿核算。（节能保障型）。

- （7）要充分考虑甲方现场实际情况，如环境温度、粉尘含量、冷却水质等，设计时采取必要的措施，保证变频系统的长期稳定运行。乙方要承诺所供设备的使用寿命，年维护费用，故障率等。

- （8）系统技改后的节电率不低于22%。

(9)要求谐波电流对10kV电网的污染减小到最小，总的谐波电流畸变率THDI不大于1.5%。

- (10)变频器输出频率为0.5~100Hz。

- (11)变频器工作环境温度0~40°C，相对湿度小于85%，无凝露，海拔小于1000米。

- 3.2甲方负责范围：

- （1）提供10KV电源和AC380V电源，全部提供电缆。

- 四、烧结生产节能改造要求：

4.1改造要求：

1）保证当前烧结矿质量或是有所提高的前提下，降低生产能耗，包括电能、燃料等。

2）维持当前烧结机生产工艺流程不改变。

3）不增加或减少当前烧结生产过程中工人工作量。

4）在当前人工调节方式基础上，增加智能寻优控制系统。包括：

A、能够根据烧结机实际运行参数，如烧结终点位置、料层厚度、烧结矿质量等，及时通过变频调速的方式，调节主抽风机的风量，对当前烧结机系统做到优化，使烧结风量需求达到最优化。控制程序可以自动、手动操作。

B、能够根据烧结机实际运行参数，及时对配矿提出参考提议，如减少（或增加）燃料配比，减少（或增加）石灰配比，混料水分过高（或过低）等，为烧结配矿混料提供参考。

C、能够在控制室上位机上实时显示烧结机运行状态。

D、能够与烧结机原中控系统兼容，共享数据。

E、能够存储、查询一定时期内的运行数据，并可以将历史运行数据及时转存、共享。

- F、风机全压不能超出17500Pa，电流不得超过额定电流。其它参数不得超出风机说明书要求。

- 五、电气要求

- 5.1高压变频器参数

高压变频器10000V通用技术规范

| 序号 | 规 范 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用标准 |  | 相关国家标准 |
| 2 | 型式及型号 |  | 国内外优质产品 |
| 3 | 制造商及产地 |  |  |
| 4 | 安装地点 |  | 室内 |
| 5 | 技术方案 |  | 高-高/单元串联 |
| 6 | 对电动机要求 |  | 无 |
| 7 | 输出滤波器是否标准配置 |  | 否 |
| 8 | 变频装置输入侧有无熔断器 |  | 无 |
| 9 | 额定输入电压/允许变化范围 | kV | 10/±10% |
| 10 | 系统输入电压 | kV | 10 |
| 11 | 变频装置输出电压 | kV | 0-10 |
| 12 | 变频装置输出电流 | A | 0-额定 |
| 13 | 逆变侧最高输出电压 | kV | 10 |
| 14 | 额定容量 | kVA | 依型号 |
| 15 | 额定输入频率/允许变化范围 |  | 50/±5% |
| 16 | 变频装置效率 |  | ≥98%（额定，不含变压器） |
| 17 | 系统总效率（含变压器） |  | ≥96% |
| 18 | 可靠性指标 （平均无故障工作时间） | H | 10000 |
| 19 | 输入侧功率因数 |  | ≥0.96 |
| 20 | 控制方式 |  | v/f控制/矢量控制 |
| 21 | 控制电源 |  | 220VAC, 1Kva |
| 22 | 整流形式 |  | 48脉冲二极管全桥整流 |
| 23 | 逆变形式 |  | 单元串联脉宽调制输出 |
| 24 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 |  | 是 |
| 25 | 噪声等级 |  | ≤70dB |
| 26 | 冷却方式 |  | 强迫风冷 |
| 27 | 过载能力 |  | 120%一分钟，150%立即保护 |
| 28 | 标准控制连接 |  | MODBUS |
| 29 | 模拟量信号（输入）规格及数量 |  | 0-10V或4-20mA/2路 |
| 30 | 模拟量信号（输出）规格及数量 |  | 0-10V或4-20mA/2路 |
| 31 | 开关量信号（输入）规格及数量 |  | 干接点 |
| 32 | 开关量信号（输出）规格及数量 |  | 继电器干接点, 容量交流220V/3A |
| 33 | 防护等级 |  | IP30 |
| 34 | 操作键盘 |  | LCD液晶屏 |
| 35 | 界面语言 |  | 简体中文 |
| 36 | 变频装置外形尺寸 |  | 依型号 |
| 37 | 变频装置重量 |  | 依型号 |
| 38 | 盘前维护或盘后维护 |  | 盘前（后）维护 |
| 39 | 是否需要输出滤波器 |  |  |
| 40 | 是否提供输出滤波器 |  |  |

- 5.2变频器系统控制方案

5.2.1变频系统提供的数字量输出

| 序号 | 输出开关量 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行、停止信号 | 节电运行、停止时触点分别闭合（常开触点，均可提供两路） |
| 2 | 就绪信号 | 节电设备就绪时常开触点闭合，可以启动 |
| 3 | 重故障信号 | 节电设备重故障切断输出时触点闭合（常开点，均可提供两路） |
| 4 | 轻故障信号 | 节电设备轻故障报警时触点闭合（常开点，均可提供两路） |
|  | 工频旁路信号 | 工频旁路时触点闭合（常开触点，均可提供两路） |
| 5 | 远程控制状态信号 | 节电设备处于远程控制状态，触点闭合时为远程 |

以上所有数字量采用无源接点输出，定义为接点闭合时有效。除特别注明外，接点容量均为AC220V、3A/DC24V，1A。

5.2.2变频系统提供的模拟量输出

| 序号 | 输出模拟量 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出电流信号 | 4～20mADC对应0～最大电流，均可提供两路 |
| 2 | 输出频率信号 | 4～20mADC对应0～50Hz，均可提供两路 |

提供两路4～20mADC的电流源输出，带负载能力均为250Ω

5.2.3 变频系统与其它电气设备接口

| 序号 | 变频器与其它设备接口 | 状态说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压合闸允许 | 系统自检通过时触点闭合，具备高压合闸条件 |
| 2 | 高压紧急分断 | 重故障时自动分断用户高压开关，常开触点 |

以上所有数字量采用无源接点输出，定义为接点闭合时有效。除特别注明外，接点容量均为DC220V/3A。

5.2.4 变频器支持与现场进行Modbus，Profibus，TCP/IP通讯形式；

5.2.5 配Diggcom 400m上位机，进行远方变频监控。

自动控制系统必须要求使用西门子S7-300及以上配置，配以太网模块，所有数字量模块统一使用32位，上位机画面组态使用WINCC组态软件。

5.2.6系统保护

- 输入回路带浪涌吸收保护。

- 变压器允许过负荷能力符合IEC干式变压器过负荷导则及相应国标要求。

- 每个功率单元带两相输入熔断器保护。

- 变频装置有过电压，过电流，欠电压，缺相，变频器过载，变频器过热，电机过载等保护功能变频。

(1) 过载保护。电机额定电流的120%，每10分钟允许1分钟，超过则保护。

(2) 过流保护。变频器输出电流超过电机额定电流的150％，3s保护；额定电流200%，在10微秒内保护。

(3) 过压保护。检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的115%，则变频器保护。此保护实际上包括了对电网电压正向波动的保护。

(4) 欠压保护。检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于欠压保护定值，则变频器保护。此保护实际上包括了对电网电压负向波动的保护。

(5) 过热保护。包括两重保护：在变频调速系统柜体内设置温度检测，当环境温度超过预先设置的值时，发报警信号；另外，在主要的发热元件，即整流变压器和电力电子功率器件上放置温度检测，一旦超过极限温度（变压器130℃、功率器件80℃），则保护。

(6) 缺相保护。缺相保护设置在每个功率模块上。当变频器输入侧掉相系统发出报警信号,并保护；功率模块的保险熔芯熔断缺相时，系统会发出报警信号。

(7) 光纤故障保护。当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

(8)原系统若有差动保护应取消。

- 以上故障，均在中文用户界面上指定故障确切位置，便于用户采取应对措施。

- 变频装置有隔离变压器温度过热保护。

- 变频器上口的开关柜必须按照8-10倍额定电流设置速断保护值，确保躲过激磁涌流。